Информация

о прохождении отопительного  сезона 2019-2020 годов

на территории МО «Коношское»

Отопительный сезон 2019/2020 гг.  проходит в штатном режиме.  Жалоб и замечаний на нарушение температурного режима нет, как со стороны населения, так и со стороны юридических лиц. Исключением остаются некоторые собственники жилых помещений дома № 35 по ул. Советской, № 19                     ул. Театральная, № 2 ул. Лесная  п. Коноша.

Запас каменного угля в тупике МУП «Жилкомсервис» составляет 2654,79 тонн, на котельных 294,44 тонн. Расход в сутки – 84,97 тонн  (при t -20˚С) – обеспеченность на 35 суток (по состоянию на 15 декабря 2019 года).

Поставка угля происходит по графику. Специалистами МУП «Жилкомсервис», в адрес администрации МО «Коношское», еженедельно предоставляется оперативная информация о запасах и остатках каменного угля.

В настоящее время запланированные ранее  ремонтные работы на котельных, ТЦП и теплотрассах выполнены.

По итогам проверки Северо-Западным управлением Ростехнадзора оценки готовности муниципального образования «Коношское» к отопительному периоду 2019-2020 года выявлены замечания по котельной «Совхозной», получено предписание. Устранить выявленные замечания в установленные сроки не представляется возможным,  в связи с высокими материальными затратами.

Перечень неустраненных замечаний:

- не представлено обследование дымовой трубы специализированной организацией; - не выполнен ремонт кровли; - не выполнен восстановительный ремонт обмуровки котла со стороны топки, не восстановлено кирпичная перегородка между топкой и первым рядом конвективного пучка, не восстановлен торкрет верхнего барабана; - не произведена замена труб правого экрана и труб первого ряда конвективного пучка; - провести замену или ремонт левой камеры.

Выявленные замечания не  повлекут за собой срыв отопительного сезона. Текущие нарушения  устраняются своевременно.   При условиях выполнения всех договорных обязательств в отношении МУП «Жилкомсервис» отопительный сезон пройдет без срывов, будет завершен в установленные законом сроки.